衢州东港环保热电有限公司

1~4#锅炉及配套发电机组热电联产

节能改造项目第二阶段

1#、2#锅炉及配套机组

低压开关柜

技术规范书

招 标 编 号：一期热电联产节能改浩项目二阶段051号

招标方：衢州东港环保热电有限公司

2025年08月

目   录

1、总则	3

2、设计条件与使用条件	4

3、设备规范	5

4、技术要求	9

5、质量保证和考核试验	19

6、供货范围	23

7、技术文件与交付进度	25

8、技术服务和设计联络	29

9、清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存	31

10、交货进度	32

11、 附图	32

# 1、总则

1.1  本技术规范适用于衢州东港环保热电有限公司1~2#锅炉及配套机组技改项目的低压开关柜，它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  招标方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标

准，投标方应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关

安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，招标方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供需双方共同商定后执行。

1.4  合同签订时，投标方提出合同设备的设计，制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、

验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方。

1.5  设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不

承担有关设备专利的一切责任。

- 1.6 因投标方提供图纸失误而造成的损失，由投标方负责赔偿。

1.7投标方应保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。投标方对成套设备（含辅助系统与设备）负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。投标方应在招标方提供的名单范围内，选取分包设备和主要外购零部件厂家。招标方有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判，最终招标方确定分包厂家，但技术上由投标方负责归口协调。

1.8投标方在现场加工设备所发生的一切费用（如设备费、水电费、差旅费、工具使用及其它相关费用）由投标方承担。

- 1.9投标方如对本技术规范书有异议，须详细填写技术规格性能偏离表(形式见1.10)，如无技术规格性能偏离表则视为完全响应招标书中所有条款要求。投标方投标时只需提供设备技术规格表、详细的设备供货范围及清单、技术规格性能偏离表。

1.10 设备采用的专利技术费用均被认为已含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担相关设备专利的一切责任

1.11 本工程采用MNS型成套开关柜。低压开关柜中标单位必须和低压厂变中标单位进行沟通协调相互连接的相关事项。

1.12 投标人应是收到投标邀请函的企业法人或委托代理人。

1.13 投标厂家必须提供全新的、最高性能的产品，不得提供低性能或已淘汰的系列。

1.14  要求投标方提供一正本四副本，共五本纸质版投标文件，一份电子版文件（U盘）。

1.15 考核条款：

1.15.1 开关柜外壳、框架及各功能单元的隔板均采用优质敷铝锌钢板，敷铝锌钢板厚度不小于2.0mm。

材质考核

1、开关柜主母排和分支母排采用优质T2铜，含铜量为≥99.9%，若到货验收不合格投标方无条件退换货（或双方协商处理）。

2、所有抽屉的一次触头作镀银处理，二次触头作镀银处理，并且具有足够的强度，框架断路器的主触头有镀银接触面。如果到货检测不是镀银考核合同总价1%。

1.15.2 开关柜及其所配置的相关设备生产厂家和品牌应和技术规范书一致。

1.15.3 交货期考核：

交货时间：合同签订后，＿日历天，合同标的全部交货到招标方指定场地。实际发货时间投标方需提前一个月书面通知招标方，由招标方书面确认。

1.16投标方所提供的设备质保期为相关设备安装调试结束72+24小时试运行合格之日起12个月或货到现场18个月，以时间先到为准；在质保期内相关设备由于投标方原因出现损坏由投标方无偿更换和整改。

1.17招标文件、图纸中所描述的所有型号仅代表参数表达，不代表任何厂家及品牌指定，特此说明。

# 2、设计条件与使用条件

2.1 安装地点：室内

2.2 安装台数：41台

2.3场地海拔高度：≤1000m

2.4 根据《建筑抗震设计规范》，厂址所在区域抗震设防烈度7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度0.15g。

2.5 气象条件

衢州市属亚热带季风性季风气候，受地形影响，也具盆地气候特征，温暖湿润，雨量充沛，无霜量长。

年平均气温      13.8℃

年最低气温      －10.4℃

年最高气温       40.9℃

年平均降雨量     1692.2毫米

年最大降雨量     2464.5毫米

年平均气压       100.8kP

年平均相对湿度    77%

2.6 运行条件

环境温度：                      -10℃～+40℃

最大日温差：                    30℃

平均湿度：                      待定

海拔高度：                      ≤1000m

污秽等级：						Ⅳ

2.7 电气系统条件

系统额定频率                    50Hz±0.5Hz

系统标称电压                    6kV

系统最高运行电压                7.2kV

中性点接地方式：                不接地

交流电源供电电压：		        380±7%/220V(+7%～-10%)

直流电源供电电压：		        220V(+10%～-15%)

# 3、设备规范

| 序号 | 名 称 |  | 投标方提供数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压开关柜基本数据 |  |  |  |
| a | 标称额定电压(V) |  |  |
| b | 主母线额定电流(A) |  |  |
| c | 母线额定瞬时电流(kA) |  |  |
| d | 母线BIL值(kV) |  |  |
| e | 合闸控制电压(V) |  |  |
| f | 分闸控制电压(V) |  |  |
| g | 装置总重(kg) |  |  |
| h | 尺寸 |  |  |
|  | (a)高度(mm) |  |  |
|  | (b)宽度(mm) |  |  |
|  | (c)深度(mm) |  |  |
| i | 控制布线 |  |  |
|  | (a)绝缘电压(V) |  |  |
|  | (b)导线最小规格(mm2) |  |  |
|  | (c)绝缘型号 |  |  |
|  | (d)CT导线规格(mm2) |  |  |
|  | (e)端子排型号 |  |  |
|  | (f)端子排额定值(V) |  |  |
|  | (g)导线接头型号 |  |  |
| j | 接地母线额定值 |  |  |
| k | 制造商 |  |  |
| l | 原产国家 |  |  |
| m | 外壳防护等级 |  |  |
| n | 油漆颜色 |  |  |
| 框架空气断路器基本数据 |  |  |  |
| a |  | 断路器型号 |  |
| b |  | 正常电压(V,rms) |  |
| c |  | 最大／最小电压(V,rms) |  |
| d |  | BIL(kV) |  |
| e |  | 频率(Hz) |  |
| f |  | 额定电流(A,rms) |  |
| g |  | 额定运行短路开断电流 (kA,rms) |  |
| h |  | 额定短时耐受电流 (kA,1s,rms) |  |
| i |  | 关合电流能力(kA,rms) |  |
| j |  | 最长开断时间 |  |
| k |  | 最长合闸时间 |  |
| l |  | 600％，0.2Pf冲击电流的 允 许操作次数 |  |
| m |  | 标称触头开断时间(sec) |  |
| n |  | 标称合闸时间(sec) |  |
| o |  | 最大TOC辅助开关(只数) |  |
| p |  | 断路器重量(kg) |  |
| q |  | 原产地 |  |
| 塑壳空气断路器基本数据 |  |  |  |
| a |  | 断路器型号 |  |
| b |  | 正常电压(V,rms) |  |
| c |  | 最大／最小电压(V,rms) |  |
| d |  | BIL(kV) |  |
| e |  | 频率(Hz) |  |
| f |  | 额定电流(A,rms) |  |
| g |  | 额定运行短路开断电流 (kA,rms) |  |
| h |  | 额定短时耐受电流(kA,1s,rms) |  |
| i |  | 关合电流能力(kA,rms) |  |
| j |  | 最长开断时间(s) |  |
| k |  | 最长合闸时间(s) |  |
| l |  | 600％，0.2Pf冲击电流的允许操作次数 |  |
| m |  | 标称触头开断时间(sec) |  |
| n |  | 标称合闸时间(sec) |  |
| o |  | 最大TOC辅助开关(只数) |  |
| p |  | 断路器重量(kg) |  |
| q. |  | 原产地 |  |
| 接触器基本数据 |  |  |  |
| a |  | 接触器型号 |  |
| b |  | 正常电压(V,rms) |  |
| c |  | 最大／最小电压(V,rms) |  |
| d |  | BIL(kV) |  |
| e |  | 频率(Hz) |  |
| f |  | 额定电流(A,rms) |  |
| g |  | 保安电流(kA,rms) |  |
| h |  | 1秒短时耐受电流 (kA,rms) 3秒短时耐受电流 (kA,rms) |  |
| i |  | 额定电流下操作次数 |  |
| j |  | 接触器重量(kg) |  |
| k |  | 原产地 |  |
| l |  | 接触器线圈 |  |
|  |  | (a)额定线圈电压(V) |  |
|  |  | (b)在额定线圈电压时的 线圈起励容量VA |  |
|  |  | (c)线圈起励电抗／电阻(Ω) |  |
|  |  | (d)线圈最小吸合电压(V／%) |  |
|  |  | (e)线圈最大释放电压(V) |  |
|  |  | (f)额定电压时的线圈吸合伏安（VA） |  |
|  |  | (g)线圈吸合电抗电阻(Ω) |  |
|  |  | (h)额定电压损失(失电)时释放时间(msec) |  |
|  |  | (i)吸合时间(msec) |  |
| 互感器及附件基本数据 |  |  |  |
| a |  | 电流互感器(CT) |  |
|  |  | (a)变比(二次额定电流1A) |  |
|  |  | (b)保护用CT精度 |  |
|  |  | (c)保护用CT容量（VA） |  |
|  |  | (d)测量用CT精度 |  |
|  |  | (e)测量用CT容量（VA） |  |
|  |  | (f)动稳定额定值 |  |
|  |  | (e)制造商 |  |
| b. |  | 零序电流互感器变比 |  |
|  |  | 零序电流互感器容量（VA） |  |
| c |  | 电压互感器(PT) |  |
|  |  | (a)变比 |  |
|  |  | (b)保护用PT精度 |  |
|  |  | (c)保护用PT容量（VA） |  |
|  |  | (d)测量用PT精度 |  |
|  |  | (e)测量用PT容量（VA） |  |
|  |  | (d)BIL值(kV) |  |
|  |  | (e)制造商 |  |
| d. |  | 电流表 |  |
|  |  | (a)精度 |  |
|  |  | (b)电流表消耗功率（VA） |  |
|  |  | (c)电流表制造商 |  |

# 4、技术要求

4.1 开关柜基本技术规范

名称：低压抽屉式开关柜MNS；

额定电压					      400V

最高工作电压					  690V

额定绝缘电压					  690V

额定频率						  50Hz

4.1.1 主母线

额定电流                      详见图

短时耐受电流                  ≥50kA/1s

峰值耐受电流                  ≥105kA

4.1.2 分支母线

额定电流                      按开关额定电流

短时耐受电流                  ≥50kA/1s

峰值耐受电流                  ≥105kA

4.1.3 断路器额定参数

断路器型式：

框架空气断路器            常熟CW3、上海人民RMW2、中电鑫龙AXW1、大全凯帆KFW2

塑壳空气断路器            常熟CM3、上海人民RMM2、中电鑫龙AXM1、大全凯帆KFM3X

额定电压					     400V

额定频率					     50Hz

额定电流					     详见附图

额定运行短路开断电流（Ics）   ≥50kA (rms)

额定短时耐受电流（有效值1s） ≥50kA (rms)

额定峰值耐受电流		         ≥105kA (rms)

极数				  	         3极

4.1.4 柜内主要设备型号及接口划分：

投标方应充分考虑开关柜上可能有的二次元器件，如中间继电器、转换开关、微断、指示灯等，最终配置按设计院施工图为准，中标后二次元器件的规格和数量严格按照招标附图及设计院的施工图配置（品牌按照招标文件要求），不因此另外要求增加费用。低压开关柜内的元器件品牌由招标方确定，规范、配置和数量以招标附图及设计院最终施工图纸为准。

投标方负责微机保护装置在开关柜上的安装、接线，配合ECS系统集成商进行监控系统的系统调试，有责任进行不同投标方设备之间的试验、调试，直至整个工程的完成。

4.2 一般技术要求

4.2.1 低压开关柜采用抽出式（指抽屉组件可以整体抽出）金属封闭开关柜。

4.2.2 投标方提供整套低压开关柜及其连接的母线桥，低压抽出式金属封闭开关柜包括主电路、辅助电路、母线和各种附件等全部电气接线。

4.2.3 主电路、母线、绝缘子、支持件和固定装置应有足够的机械强度，可承受任何短路故障电流产生的冲击而不损坏。

4.2.4 低压抽出式金属封闭开关柜任何载流部件的最大温升应不超过有关标准规定的限值。设备运行环境温度为40℃。

4.2.5 同规格的间隔，其外形、额定电流、一次插件及二次插件的位置和接线是相同的，完全可以保证同类单元的互换性。可以在不影响系统正常运行的情况下更换故障元件，迅速恢复供电。所有同规格同电流等级的框架断路器均可以互换，且同厂家的断路器内的常用部件如合闸线圈、分励线圈、欠压线圈、辅助触点等亦可互换，以便减少备品备件的储存量，降低成本。

4.2.6 所有元件均由非吸湿和非燃性材料制成。

4.2.7 低压开关柜柜体为易于调运及易于铲入底部运输的形式。运输单元最大长度不超过3m，一个运输单元中的开关柜不应超过四台。

4.2.8 低压开关柜应留有备用回路，每个备用单元包括一、二次线全部设备，并完成全部接线。

4.2.9 投标方提供的低压开关柜应满足最终施工图纸的要求。

4.2.10 原则上低压开关柜抽屉最小模数200mm（8E）或200mm/2（8E/2）。

4.2.11低压开关柜与干式变压器并排布置，投标方负责低压开关柜主母线和中性母线与干式变压器柜的连接（包括铜排）由低压开关柜厂家负责供货、施工，变压器厂家配合。开关开关柜母排伸出开关柜外1800mm，母排伸入变压器内与其低压出线母排连接。

4.2.12 每台低压开关柜、检修箱各开启门必须用软导体连线牢固接地。

4.3 低压电器组合

馈线回路采用框架空气断路器或塑壳空气断路器，框架空气断路器具有选择性短延时脱扣。部分塑壳断路器也需具有选择性短延时脱扣。

4.4 结构要求

4.4.1 低压开关柜为钢板外壳封闭框架、垂直地面安装刚性和自承式独立结构，并能承受安装元件和短路时产生的动、热稳定。同时不会因为开关柜的安装、运输等情况而影响开关柜的性能。

4.4.2 低压开关柜全部框架和内层隔板采用敷铝锌钢板，四周门板和侧板采用冷轧钢板加防腐处理，框架板材厚度不小于2.0mm，隔板板材厚度2.0mm，门板厚度为2.0mm。

4.4.3 低压开关柜利用金属隔板分隔成若干独立小室，包括母线室、功能单元室和电缆室。金属隔板与保护接地母线可靠连接，且在遭受碰撞时不产生变形。

4.4.4 低压开关柜隔室的结构能够承受三相短路产生的电弧或游离气体产生的压力而不造成损坏，并提供适当措施排除气体。

4.4.5 低压开关柜隔室之间的开孔确保断路器在短路分断时产生的气体不影响相临隔室的功能单元的正常工作。

4.4.6 低压开关柜的背面设置维护门（靠墙布置的低压开关柜除外）。开关柜柜门开启角度大于90度，投标方已充分考虑特殊情况下的安全需要。

4.4.7  低压开关柜具有完善、可靠的防护措施。每个抽屉具有接通、试验、断开三个位置。三个位置都设有机械定位装置，并能加挂锁，不允许因外力的作用从一个位置移到另一个位置。低压开关柜能实现在工作和试验位置控制回路正常可靠供电并能对开关进行分合闸正常操作。

4.4.8  在一次触头接通前，断路器的框架或抽出单元可靠接地，并且在运行位置以及在一次触头分开一个安全距离以前的所有其它位置，断路器的框架或抽出单元能保持可靠接地。

4.4.9 低压开关柜开设通风孔，且在通风孔处安装百叶保护。通风孔的设计和设置使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

4.4.10 低压开关柜设置活动挡板，以防止断路器或功能单元固定后接触到带电母线或其它带电体。

4.4.11 每个隔室具有足够的检修维护空间。

4.4.12 低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气安全距离和爬电距离符合有关标准的要求，同时适合使用的环境条件。开关柜内的相间距离和对地距离均不小于25mm。

4.4.13 开关柜采用离墙式/靠墙式布置。低压开关柜的电缆小室均布置在开关柜前的右侧或满足设计院图纸要求。

4.4.14 开关柜的结构可满足各种方案的要求：如上进线、下进线、侧进线和上出线、下出线、侧出线等。具体形式见设计院施工图。任何进出线方案均有足够的空间给用户连接、拆装、更换电缆（或封闭母线）。导线及电缆用专用的固定件固定，使导线及电缆不会承受影响其寿命的应力。开关柜的柜体底板带可拆卸的封板，用户可根据电缆的大小和多少来决定柜底开孔大小。在上出线方案中，所有柜体的顶板可根据用户的要求不开孔或开孔并封环氧板。而且上出线方案的主母线与电缆室间有一块折弯的透明聚碳酸酯板隔开，保证了日后在运行中接入电缆的安全。

4.4.15 低压开关柜的防护符合GB4208（IEC529）的要求，外壳防护等级至少为IP41。

4.4.16 每段低压开关柜水平主母排末端预先冲好孔，母线侧封板为活动板，以便于后期工程扩建时并柜。

4.4.17 低压PC开关柜的外形尺寸为：宽x深x高=800x1000x2200mm。

4.4.18 开关柜与开关柜之间应设置隔板。

4.4.19 所有抽屉的一次触头作镀银处理，二次触头作镀银处理，并且具有足够的强度，接触电阻      小于1000μΩ。

4.4.20 开关柜具有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时不晃动变形，投标方提供供货产品的型式试验报告和3C认证证书。

4.4.21 考虑到现场环境较差，锅炉MCC、输煤MCC与出渣MCC需柜加装防尘罩，防尘罩的设计便于巡视、操作和检修，防护等级IP54，并考虑柜内电器元件的降容，防尘罩由投标方成套供货。

4.5 母线及其绝缘子（380伏母线必须配置浪涌吸收装置，品牌采用合肥三润、保定友泰、安徽斯派迪）

4.5.1 主母线和分支母线采用高导电率的铜母线。母线采用螺栓连接。

4.5.2 所有螺栓连接的主母线和分支母线接头均镀锡。螺栓连接牢靠紧密，以便母线温度在从标准额定环境温度至额定满负荷温度的范围内，螺栓孔周围的初始接触压力基本保持不变。

4.5.3 主母线固定绝缘子和母线绝缘不吸潮，在规定环境条件下和开关柜使用寿命期间，其机械与绝缘强度基本保持不变。

4.5.4 绝缘导线采用阻燃铜质多股绞线。

4.5.5 中性点母线与主母线一样均完全绝缘，其额定电流不小于主母线额定电流的70％，并与低压开关柜的接地母线连接。

4.5.6 主母线绝缘采用空气绝缘,投标方满足绝缘距离的要求。

4.6 接地母线

接地母线贯穿每段低压开关柜，螺栓连接或焊接至每个开关柜的框架上和每个断路器的接地棒上(如果有的话)。在接地母线的每一端部提供压接式端子，用于与外部接地线相接。

4.7 空气断路器

4.7.1 PC进线、母联及部分馈线回路、75kW及以上电动机回路采用系列框架断路器，Icu=80kA (rms)，Ics=65kA (rms)，Icw=50kA (rms,1s)。

4.7.2 75kW以下电动机回路、其他馈线回路采用智能型塑壳断路器，Icu=50/85kA (rms)，Ics=35/50kA (rms)。

4.7.3 框架空气断路器采用Unit6型脱扣器，脱扣器有瞬时保护、短延时保护、过载保护、接地故障等保护功能，且具有电流电压显示功能，其整定值可调节。

4.7.4 电动机回路的塑壳空气断路器具有瞬时保护脱扣器，且整定值可调节。

4.7.5 馈线回路的塑壳空气断路器具有瞬时、长延时保护脱扣器。

4.7.6 框架空气断路器采用电动操作，塑壳空气断路器采用手动操作。所有电动操作的断路器为快速合闸型。不论手动还是电动操作，框架空气断路器都具有储能机构，并在所有位置上能电气和机械地自由脱扣。

4.7.7 框架断路器在功能单元室中具有接通、试验和隔离位置。

4.7.8 框架断路器能远方和就地控制。当断路器位于试验位置时，控制回路允许就地操作。当断路器位于试验或隔离位置时，断路器远方操作回路断开。

4.7.9 断路器的主触头有镀银接触面，且为挠性手指型。

4.7.10分合断路器的手动操作机构具有一个优越的机械传动比，以便该断路器可由一人轻便的       操作。

4.7.11 为便于移动或插入可移动式断路器，配备适当的导轨。

4.7.12 在断路器合闸后或未完成的合闸操作期间，如果合闸控制回路断电，则控制回路上所有操装置均回复到正常的“断路器分闸”位置。

4.7.13 塑壳空气断路器的操作手柄在功能单元室门关闭的情况下清晰地显示断路器的合、分位置，并能在单元门外操作断路器，并提供限位器或指示器。

4.7.14 断路器的总体结构使所有固定的和活动的组件部件，在其额定容量运行条件以及在插入、固定等正常操作的过程中，都始终保持准确对准。

4.7.15 在合分期间，断路器具有短时合分时间（从触头接触到分离），并且保证确定的合分时间如果在合分时间内要求跳闸，断路器保证额定短路分断能力。

4.7.16 框架空气断路器（380V厂用Ⅰ、Ⅱ段工作（备用）进线开关1AA1，1AA13，2AA1，2AA11采用施耐德断路器（配智能控制器5.0D，配用于监控后台开关合分状态和断路器手车位置遥信显示的辅助接点至少4个，脱扣器选D型，测量电流、电压、触头磨损，配RS485通讯功能），配套双电源切换装置。

4.8 接触器

4.8.1 塑壳断路器、接触器与热继电器组合使用，起电动机控制、操作和保护作用。

4.8.2 接触器线圈最小吸合和最大释放电压符合IEC相关规定，以便在开关柜母线电压为其额定值的90%时，且合闸信号发自远方的低压开关柜情况下，接触器能够成功地吸合并保持，为了满足这些要求，可设中间继电器，作为接触器电路的组成部分。

4.8.3 使用中间继电器时，其释放电压等于或小于其控制的接触器线圈释放电压的90%。

4.9防护要求

4.9.1 需提供4只常开(NO)和4只常闭(NC)机械操作触点供招标方使用，具体按设计院图纸配置。

4.9.2 设置机械联锁装置和电气联锁装置，以保证人身和设备安全。功能单元与隔室的门设置机械联锁，只有当断路器处于分断位置时，门才能打开，功能单元才能固定。

4.9.3 断路器设有机械（分、合闸）操作状态指示标志，用以指示断路器的“合闸”和“分闸”状态。

4.9.4 接触器、热继电器控制回路抽屉处于试验位置时，主回路不通，可分合闸主接触器。抽屉面板上带有分合闸指示灯及按钮（可组合型），转换开关。

4.10 互感器

4.10.1 不同类型回路CT\PT应按下表配置：

| 回路类型 | CT\PT配置 |
| --- | --- |
| PC母线进线回路 | 变压器380V侧进线回路设1组三相CT，准确级为0.5 |
| PC母线PT回路 | 设母线PT，星形接线，电压互感器的二次侧连接低电压继电器和通过电压切换开关接有电压表。装有低电压报警接点供招标方使用。 |
| 电源馈线回路 | PC至MCC馈线、框架断路器馈线、重要的塑壳断路器馈线设置1组三相CT，准确级为0.5。 |
| 电动机回路 | 所有电动机回路配CT,准确级0.5。 |

注：以上配置仅供参考，最终配置应以设计院施工图为准。

4.10.2 电流互感器安装便于维护和更换。

4.10.3 所有仪用互感器直接连接到接地母线接地。

4.10.4 PC段上的电压互感器及相应的断路器装在独立的小室内，断路器便于安全维修更换。

4.11保护、测量装置

4.11.1继电器需满足IEC255要求。

4.11.2 采用框架断路器的馈线回路，其保护由开关自身配置的智能脱扣器实现。采用塑壳断路器的馈线回路，其保护由电子/热磁脱扣器实现。

4.11.3 低压电动机回路，对于框架断路器，其保护由开关自身配置的智能脱扣器实现。小型电动机保护釆用塑壳断路器+接触器+热继电器方式，电流信号釆用电流互感器+4至20毫安直流变送器方式

4.11.4 50kW及以上电动机回路、100A及以上馈线回路断路器由其本身的短路短延时脱扣器作为单相接地保护，如选用的断路器灵敏性不能满足要求时，接地保护应由1个接于零序电流互感器上的电流继电器及时间继电器实现，延时动作于跳闸。

4.11.5 所有电动机回路装设单相电测量仪表（带1路4～20mA可编程变送输出接口）。

4.11.6 框架空气断路器回路（PC进线）装设多功能测量表计（三相电流指示、电压、功率、频率及电度计量等功能）。

4.11.7 PC段母线PT回路装设三相电压测量仪表（含三相电压指示、单相电压变送4～20mA输出等）。

4.11.8多功能测量表计及单、三相电测仪表技术规格和数量严格按照招标附图及设计院的最终施工图配置，多功能表记具备：电压、电流、功率、频率测量及DC4-20mA输出和RS485等功能。表计采用安科瑞ACR系列、深圳中电电力PMC-500系列或江苏斯菲尔Sfere96系列品牌产品之一，最终由招标方确定。要求多功能表计能够测量有功功率并与分项计量主机配套，能通过RS485上传数据。

4.11.9 小空开采用ABB或施耐德系列产品。

4.11.10 框架断路器、MCC进线双电源自动切换装置。

4.11.10.1框架断路器双电源自动切换装置应符合下列主要技术于要求：

1、为保证整体系统可靠性，电源切换装置需满足GB/T14048.11-2016（《低压开关设备和控制设备 第6部分：多功能电器-自动转换开关电器》）要求，提供含执行断路器、控制器的整体型式试验报告及CCC认证，三厂合一，即：委托人、制造商、生产企业为同一厂家，不接受PLC或综保等搭接方案；（禁止PLC）

2、为方便现场运维管理，电源切换装置需采用专用控制器（需与断路器同一品牌），具备直观的中文HMI人机交互界面，显示系统单线图、电源状况、事件记录等，所有参数都可以直接在HMI上设置，无需使用其他调试工具或软件助手等方式；

3、为保证计划内检修导闸重要负荷中不断电，电源切换装置具有并联转换功能，在输入手动并列信号后，自动转换系统在一定时间内不断比对两路电源的三相电压幅值差，相角差，频率差，当满足设定差值范围内，开关自动实现先合后分的动作逻辑，保证重要负荷切换过程中不断电，并联时间要求小于200ms，并提供第三方检测报告；

4、为满足现场不同工况运行环境，电源切换装置控制系统要求通过第三方的EMC电磁兼容性检测并提供报告，电磁兼容性EMC环境类别不低于3；

5、电源切换装置要求具有检测三相电流实现无压无流双判据功能，并提供第三方检测报告；

6、电源切换装置应具有良好的绝缘安全性，控制回路额定冲击耐受电压不小于8KV。

7、通讯采用（Modbus协议）RS485	。

4.11.10.2 MCC采用双投高速转换开关（双电源MCC进线回路）：实现双路电源的不间断切换。采用施耐德品牌WOTPC系列

1）正常是两路进线电源连接到双电源自动切换装置，再经过双电源自动切换装置连接到负载母线，双电源自动切换装置可按一定的条件自动切换两路进线电源，以快速，可靠，安全地无扰供给负载，采用PC级。

2）双电源自动切换装置操作模式要求：

a）CCT模式，即“断前合”的闭过渡切换，指的是先合上备用侧电源，再断开原供电侧电源，操作时可不间断地对负载供电。

b）OTT模式，即“合前断”的开过渡切换，指的是先断开原供电侧电源，再合上备用侧电源，操作时会瞬间中断对负载供电。

3）双电源自动切换装置面板至少具有如下设备：

正常电源接受指示灯和紧急电源接受指示灯；

切换开关连接到正常侧指示灯和切换开关连接到紧急侧指示灯；

切换控制开关；

正常电源有效和紧急电源有效指示灯；

双电源自动切换装置不在自动指示灯；

同期检测功能；

报警复位按纽；

切换时间：不大于20ms。

4.12 布线

4.12.1 对所有需要外部连接的控制、仪表和继电器将提供端子排。端子采用魏德米勒或菲尼克斯端子，端子排的额定值不小于10A、690V，并带有隔板、标签带和端子螺丝。端子排有不少于15%的备用端子。投标方按招标方图纸设计使每个端子排对内及对外原则上只接一芯导线（电缆）。每个端子排将标有编号。

4.12.2 对于电流互感器(CT)端子的端子排将设计成可短接型的，以便当校验或检修继电器或仪表时保护CT。

4.12.3 不需外部连接的电流和电压互感器的二次回路在电源侧接地。需要接地的每一回路将单独地连接到设备接地母线上。

4.12.4 所有控制回路导线为截面不小于1.5mm2的具有耐热、防潮和B级阻燃型绝缘的多股铜铰线。电流互感器的二次导线的最小截面为2.5mm2。

4.12.5 如果某些布线的突然短路会引起设备误动，如引起开关的误合闸或误跳闸，则这些布线就不能连接在相邻的端子上。

4.12.6 导线两端有擦不掉的、符合布线图的命名的永久性标志。导线任何的连接部分不能焊接。

4.12.7 柜内二次回路布线要求

安装在屏上每侧的端子距地高于350mm。端子排配置满足运行、检修、调试的要求，并适当与屏上设备位置相对应。

每个安装单位有其独立的端子排。同一屏上有几个安装单位时，各安装单位端子排的排列与屏面布置相配合。

每个安装单位的端子排，按下列回路分组，由上而下（或由左至右）按下列顺序排列：

    - 交流电流回路

    - 交流电压回路

    - 信号回路按照预告、位置、事故及指挥信号分组；

    - 控制回路按照熔断器或自动开关配置的原则分组

当一个安装单位的端子过多或一个屏上仅有一个安装单位时，可将端子排成组的布置在屏的两侧。屏上二次回路经过端子排连接的原则如下：

- 屏内与屏外二次回路的连接，同一屏上各安装单位之间的连接以及转接回路等，均应经过端子排。

- 屏内设备与直接接在小母线上的设备（如熔断器、电阻、刀开关等）的连接应经过端子排，小母线数量为8根。

- 各安装单位主要保护的正电源应经过端子排，保护的负电源应在屏内设备之间连成环形，环的两端应分别接至端子排，其它回路均可在屏内连接。

- 电流回路应经过试验端子，预告及事故信号回路和其他需断开的回路（试验时断开的仪表等）应经过试验端子。

每一个安装单位的端子排应编有顺序号，并应在最后留5～10个端子作为备用。可能情况下，各组端子排之间也应留5个备用端子，在端子排组两端应有终端端子。

正、负电源之间以及经常带电的正电源和合闸或跳闸回路之间的端子排，应以一个空端子隔开。或采用其他隔离措施，以免因短接而引起误跳闸。

一个端子的每一端最多只能接一根导线，导线截面不宜超过6mm2。

强电与弱电回路的端子排应分开布置，强、弱电端子和布线应严格分开。交、直流端子排应采用不同颜色的端子区分。

4.12.8 开关柜配置相应的浪涌保护器或过电压保护装置，安装原则：在变压器进线电源柜和就地的MCC进线电源柜，其中在汽机、锅炉等MCC安装过电压保护装置。浪涌保护器或过电压保护装置采用YTD-SPD-A系列品牌产品。

4.12.9 浪涌保护器配置要求

a） 变压器进线电源柜加装一级电源防雷保护。

技术要求：

标称放电电流In为：每线不小于100kA（8/20）

最大放电电流Imax为：每线不小于200kA（8/20）

最大持续工作电压Uc为：≥380V

电压保护水平Up：≤2.5kV

保护模式：L-PE，N-PE

响应时间：≤10ns

具有声光损坏告警和劣化指示

a)MCC进线电源柜加装第二级限压型电源防雷保护。

技术要求：

标称放电电流In为：每线不小于60kA（8/20）

最大放电电流Imax为：每线不小于100kA（8/20）

最大持续工作电压Uc为：≥380V

电压保护水平Up：≤1.6KV（在In冲击下）

保护模式：L-PE，N-PE

响应时间：≤10ns

具有热熔和过流保护

具有声光损坏告警和劣化指示

4.12.10 尖峰谐振过电压保护装置的技术特点及参数

不仅对浪涌过电压，雷击过电压起保护作用，还对尖峰过电压、操作过电压、谐波过电压起到很好的保护作用。

技术参数

1、8/20冲击电流试验

保护模式：L-PE   N-PE

标称放电电流：In=100kA

最大放电电流：Imax=200kA

最低阀值（动作）电压：U=460V

谐波信号电流等级电压值：

谐波信号电流10mA对应的电压值：U=382V   L-N

谐波信号电流20mA对应的电压值：U=410V   L-N

4.13直流油泵电动机控制装置

4.13.1直流油泵电动机控制装置以PLC（西门子）为控制中心，通过全控型IGBT模块和PWM控制技术，实现软启、软停，可实现带载状态下电机的软起和软停功能，限制最大浪涌电流的产生；并具有本地操作、连锁自动操作以及接受控制室命令进行操作的功能，可避免直流母线上寄生的对油泵电机启动过程中造成的高频干扰的电磁兼容问题。保障直流电动机在电厂交流电源系统出现故障时，及时、可靠启动。

4.13.,2启动电流不大于额定电流的2.5倍，在DCS可以实现直流油泵的起、停操作外，还具有远控和就地控制两种方式。具有过电压/欠电压保护、过热保护、短路保护及电机过热保护功能。

4.13.3所有电子元器件、组件及整机装置应符合国家标准和部颁标准，应经过严格老化筛选使之具有高度的可靠性。装置的抗电磁干扰的能力和电磁兼容性应能满足国家和IEC的相关标准。

4.13.4控制装置包括以下信号输出至DCS：

运行、停止、系统失电、远控（无源接点）、电动机电流（4～20mA）；直流油泵电动机控制装置采用保定友泰、陕西博能电气或保定三辉电气公司品牌产品之一，型号规格、规范以招标技术规范及最终施工图纸为准。

4.14 仪表、控制装置和控制开关

4.14.1 仪表、控制装置和控制开关应按起动、运行或维护设备来配置。仪表、控制装置和控制开关的规格和数量应满足设计院最终图纸的要求。按钮、指示灯、切换开关、继电器等的配置应以设计院施工图为准。

4.14.2 控制开关的额定值是690V，连续电流为10A。

4.14.3 所有指示灯将采用节能型长寿命灯。从柜前看绿灯在左而红灯在右边(或红的在上绿的在下)。红灯代表“接通”；绿灯代表“断开”。

4.14.4 对于配置有开关短路脱扣器以外的保护的回路应配置分励脱扣器。

4.14.5 智能测量表计的测量精度0.5级，模拟量输出（4～20mA），具就地显示功能。

4.15 设备标识

4.15.1 设备铭牌

铭牌在出厂前应安装在设备上，由不锈钢制成。

设备铭牌文字应使用中文书写，所有铭牌用不锈钢螺丝紧固。

4.15.2 开关柜的颜色为：RAL 7035。

# 5、质量保证和考核试验

5.1  规程、规范和标准

低压开关柜及其附属设备的设计和制造，符合现行使用的有关的国家标准以及部颁标准，这些标准和规范（不限于）至少包括：

GB7251.1-3          《低压成套开关设备和控制设备》

GB763              《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB1207             《电压互感器》

GB1208             《电流互感器》

GB50062		    《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB 50063           《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB50065		    《交流电气装置的接地设计规范》

GB 50147           《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

GB 50149           《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB 50150           《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50171		    《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施及验收规范》

GB 4208             《外壳防护等级(IP代码)》

GB 191              《包装储运图示标志》

DL/T5136		     《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

DL/T5137	　       《电测量及电能计量装置设计技术规程》

DL/T 5153            《火力发电厂厂用电设计技术规定》

DL /T5222            《导体和电器选择设计技术规定》

部颁				    《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

国电公司文件    	《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则

从订货之日至投标方制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、协议和标准发生变化而产生的补充要求，投标方将遵守这些要求。

5.2  质量保证

## 5.2.1  概述

5.2.1.1  本章节用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合本技术规范书的要求。

5.2.1.2  投标方在本合同生效后15天内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能

验收试验标准。有关标准符合本技术规范书的规定。

## 5.2.2  工厂检验

5.2.2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方严格进行厂内各生产环节的检验和试

验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文

件的组成部分。

5.2.2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

5.2.2.3  投标方检验的结果要满足本技术规范书的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方会采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时会将情况及时通知招标方。

## 5.2.3.  设备监造

5.2.3.1  监造依据

(1)根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

(2)有关设备制造的标准和规范

(3)招标方的监造要求。

5.2.3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方将复印件交招标方监造代表1份。

R点：投标方只需提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，与招标方商定更改见证时间。如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

5.2.3.3  监造内容

| 序号 | 部件名称 | 见 证 项 目 | 见证方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 1 | 文件检查 | - 断路器质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 接触器质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 电压互感器质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 电流互感器质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 避雷器质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 母排动静触头质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 绝缘子、触头罩、母线隔离套管、母线热缩套管质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 保护、测量装置质量证明书 |  |  | √ |  |
| 2 | 接线检查 | - 接线正确检查 |  | √ | √ |  |
|  |  | - 接线与端子连接牢靠性检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 接线规整性检查 |  | √ |  |  |
| 3 | 表计检查 | 型号、规格、量程检查 |  | √ |  |  |
| 4 | 辅助回路检查 | 加热器、照明、辅助触头检查 |  | √ |  |  |
| 5 | 柜体检查 | - 外形尺寸、平整度检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 涂覆层、油漆检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 结构、元件安装检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 焊接检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 电气间隙、爬电距离检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 接地、互换性检查 |  | √ |  |  |
| 6 | 整机试验 | 1）型式试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 2）出厂试验 机械操作和机械特性 主回路工频耐压干试验 操作机构和辅助回路工频耐压 回路电阻测量 | √ √ √ √ |  |  |  |
|  |  | 3）检查速断、过流、差动、接地保护和母线保护反向闭锁功能检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 4）局部放电试验 |  | √ |  |  |
| 7 | 完工检查 | 1）表面质量检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 2）铭牌、外观出厂检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 3）包装与发货标记 |  | √ |  |  |

注：H--停工待检，w--现场见证，R--文件见证，I--复查、抽检，数量--检验数量；

5.2.3.4  对投标方配合监造的要求

(1)投标方有配合招标方监造的义务，及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

(2)投标方给招标方监造代表提供工作和生活方便。

(3)投标方在现场见证或停工待检前将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

(4)招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方提投标方便。

(5)投标方在见证后将有关检查、试验记录和报告资料提供给招标方监造代表。

5.2.4 试验

试验的具体内容和方法投标方在投标时提供相关资料，具体要求在合同签订时确定。试验满足国家以及行业有关标准，并同时执行下列要求。

产品按其技术条件规定的项目进行过型式试验。型式试验在国家认定的试验站进行，并提供合格的型式试验报告。

每台产品出厂前必须进行例行（出厂）试验，并具有出厂试验合格证书。

招标方对投标方提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。招标方在现场验收试验期间，损坏的元器件由投标方无偿补供。

5.2.4.1  型式试验

1) 耐受电压试验（包括雷电冲击电压试验、工频耐受试验、辅助回路的工频耐压试验）

2) 温升试验和主回路电阻测量

3) 主回路和接地回路的动、热稳定试验

4) 断路器开断和关合能力试验

5) 机械试验

6) 防护等级的检查（防止人体接近带电部分及运动部分的试验）

7) 局部放电试验

8) 熔断器开断能力试验

9) 泄漏电流测量

10) 操作振动试验

11) 防雨试验

12) 接触器开断能力试验

5.2.4.2  出厂试验

1) 结构检查及外观、防护等级检验

2) 机构特性和机械操作试验

3) 主回路1分钟工频耐压试验

4) 辅助回路工频耐压试验

5) 主回路电阻测量

6) 接线正确性检查

7) 局部放电测量

8) 辅助的电气和操动机构的试验

5.2.4.3 特殊试验

1) 内部故障电弧效应试验

2) 人工污秽凝露试验

3) 抗地震试验

4) 外壳机械强度试验

如投标产品已进行过特殊试验，请提供试验报告。

5.2.4.4 现场试验

现场试验项目如下，并满足现场交接试验要求。

1) 结构检查及外观、防护等级检验

2) 机构特性和机械操作试验

3) 主回路1分钟工频耐压试验

4) 辅助回路工频耐压试验

5) 主回路电阻测量

6) 接线正确性检查

5.2.4.5 性能验收试验

1) 性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范书的要求。

2) 性能验收试验的地点为招标方现场。

3) 性能试验的时间由供需双方协商确定。

4) 性能验收试验由招标方组织，投标方参加。试验大纲由投标方提供，与招标方讨论后确定。

5) 性能验收试验的标准和方法：由投标方提供详细资料清单，招标方确认。

6) 性能验收试验的费用：投标方试验的配合等费用已在合同总价内。

7) 验收试验结果的确认：性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

设备制造应遵守现行国标及有关标准。

# 6、供货范围

## 6.1一般要求

6.1.1  本章节规定了招标设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完

整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

6.1.2  投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于

属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术规范未列出和／或数目不足，投标方仍须在

执行合同时补足且不发生费用问题。

6.1.3  投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

6.1.4  提供随机备品备件、消耗品和2年运行所需的备品备件，并在技术规范中给出具体清单。

6.1.5  外购设备和仪表应推荐至少3家生产厂，供招标方选择。

6.1.6  提供所供设备中的进口件清单。

## 6.2. 供货范围

6.2.1  投标方提供的供货范围：（2炉2机）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380/220V厂用Ⅰ段开关柜 | MNS | 面 | 13 |  |  |
| 2 | 开关柜与干式变压器连接铜排 | 详见图 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 380/220V厂用Ⅱ段开关柜 | MNS | 面 | 11 |  |  |
| 4 | 开关柜与干式变压器连接铜排 | 详见图 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 380/220V厂用备用Ⅰ段开关柜 | MNS | 面 | 9 |  |  |
| 6 | 开关柜与干式变压器连接铜排 | 详见图 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 汽机MCC柜 | MNS | 面 | 2 |  |  |
| 8 | 锅炉MCC柜 | MNS | 面 | 2 |  | 布置现场 |
| 9 | 高压变频器室MCC柜 | MNS | 面 | 4 |  |  |
| 10 | 照明总盘 | MNS | 面 | 1 |  |  |
| 11 | 检修电源箱 | JXF | 只 | 15 |  |  |
| 12 | 直流事故油泵控制箱 | YTD-DMC-5.5 | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 直流事故油泵控制箱 | YTD-DMC-13 | 只 | 1 |  |  |
| 14 | 事故按钮盒ADA-H3 2ab | IP56，防腐型 | 只 | 45 |  | 含备用 |
| 15 | 铁壳开关 | HH4-15/3 | 只 | 7 |  | 含备用 |
| 16 | 热工电源柜 |  | 面 | 7 |  | 热工 |
| 17 | 伴热带电源箱 |  | 只 | 2 |  | 热工 |

- 说明：1、开关柜配置接线及布置，检修电源箱订货图详见技术规范附图DS0302、DS0303等卷册。招标配置图上标注的元器件均在供货范围内，开关柜内的元器件型号（作为参考）、规范、配置和数量以招标附图及设计院施工图纸为准。

- 投标方还应充分考虑开关柜上可能有的二次元器件，如中间继电器、变送器，电度表等，最终配置按设计院施工图为准，中标后二次元器件的规格和数量应严格按设计院的施工图配置，不得因此另外要求增加费用。

- 热工：

- 增加电源柜数量为：锅炉热工电源柜3台，伴热带电源箱2台，汽机及公用电源柜3台。DCS电源柜1台（该柜双电源切换装置采用和利时公司产品）。所有电源柜尺寸为800×600×2200（宽×深×高）,全部为前开门设计，柜后不开门。具体以设计院图纸为准。

- 配电柜内接线及设备型号、容量大小依据相关设计图纸制造。双电源切换装置选用常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、正泰电器、德力西品牌，双电源切换装置在切换过程需保证用电设备不能断电。柜内电器配件选用施耐德、西门子、ABB品牌。配电柜颜色选用RAL7035。低压开关柜全部框架和内层隔板采用敷铝锌钢板，四周门板和侧板采用冷轧钢板加防腐处理。

- 5、热工共用一路进线柜子之间用母排或电缆连接方式。如采用电缆连接，电缆由投标方提供（电缆上铜鼻子压接好），满足图纸上母线容量要求。

6.2.2   专用工具和仪器仪表

| 序号 | 设备（部件）名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |  |

6.2.3随机备品备件（由投标方填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.4专用工具和仪器仪表（由投标方填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器摇柄 |  | 把 | 每台框架配1把 |  |  |  |
| 2 | 门锁钥匙 |  | 把 | 每面柜2把 |  |  |  |

6.2.5进口件及进口材料清单（由投标方填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

# 7、技术文件与交付进度

7.1 技术文件一般要求：

- 7.1.1投标方提供的所有技术文件资料均使用中文、（配供设备外文资料，应同时提供中文版）单位采用国家法定单位制、图纸必须采用AUTOCAD软件绘制的电子文本；

- 7.1.2投标方提供的技术文件资料深度应能满足招标方各阶段（设计阶段、施工阶段、调试阶段、试运阶段、检修维护）的要求。所有技术文件资料都应附有详细目录清单；每份技术文件资料都应注明版本号；技术负责人的签名；技术部门的公章；提交日期等；如果不能满足要求，招标方有权提出补充，投标方应立即地无偿满足所需；

7.1.3投标方提供的设备制造图中，除投标方所供应设备外，还应注明与非投标方所供应设备的关系，以便能取得工程在总体上的一致和系统上的匹配融合。

7.1.4每台低压开关柜所需图纸：

1）开关柜的外形图，包括基础要求，电缆留孔。

2）开关柜的主回路的方案图。二次控制、保护、测量图、开关柜端子排接线图：应包括柜体本身及操动机构的内部接线和本地及远方操作用的控制、保护、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时，应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

3）基础图：应标明柜体的基础螺栓的位置和尺寸、设备操作维护所需的走廊净距及设备操作时的动态负荷等。并应注明对基础的强度和水平度的要求。

4）开关柜内配套的主要元件及PT、CT、指示灯、继电器、接触器、熔断器等的技术参数和产品样本。

5）开关柜内辅助电路原理接线图及断路器合闸电流、跳闸电流、弹簧储能电流(如果有)。

6）母线桥外形及支撑和连接详图。

7）每个功能单元在不同安装位置的降容系数或实际允许电流值。

8）每个开关柜的发热量。

9）开关柜整体的总重量、最大运输尺寸和重量。

10）招标方认为必须提供的其它技术资料；

7.1.5 投标方在交货时应按每台机组提供下列装箱技术文件：

1）安装使用说明书

a. 开关柜的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。

b. 开关柜内主要元器件的完整资料。

c. 其它元器件如各种继电器、辅助开关、熔断器以及其他项目的说明。

2）试验报告

a. 例行（出厂）试验报告

b. 型式试验报告

c. 特殊试验报告

d. 主要部件试验报告,包括断路器、综合保护装置等。

3）技术图纸（另供2套电子文本）

a. 总装示意图

b. 基础图

c. 一次电气方案图、二次控制、保护、测量图、开关柜端子排接线图

4）其他资料

a. 产品的质量文件

b. 开关柜运输、包装贮存规定

c. 维修指南

d. 详细的装箱清单

7.2 技术文件特殊要求

- 投标方提供的（或配套的）特种设备技术文件资料中，应特别提供生产许可证；当地质量监督部门的质量证明书。

7.3 技术文件数量与进度要求

A 提供设计用技术文件份数与进度

| 序号 | 资料和图纸的名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供设计用资料（正式纸质） | 2 | 协议签订后7天内 | 资料要求签署完备 |
| 2 | 供设计用资料（CAD版） | 2 | 协议签订后7天内 |  |
| 3 | 供设计用图纸资料（正式纸质） | 2 | 同上 |  |
| 4 | 供设计用图纸资料（光盘） | 2 | 同上 |  |
| 5 | 包括： 总装示意图； 基础图； 一次电气方案图、二次控制、保护、测量图、开关柜端子排接线图； 一次元件的样本； 二次元件样本； 端子图及所有原理接线图； 型式试验报告。 | 2 | 同上 |  |

B 提供施工、调试的技术文件份数与进度

| 序号 | 资料和图纸的名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供设计用资料（正式纸质）现场校核基础用 | 2 | 协议签订后7天内 | 资料要求签署完备 |
| 2 | 供设计用资料（CAD版）现场校核基础用 | 2 | 协议签订后7天内 |  |
| 3 | 包括： 1）安装使用说明书 a. 开关柜的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。 b. 开关柜内主要元器件如断路器、接触器、互感器、避雷器、电动机保护装置等的完整资料。 c. 详细的润滑说明，包括可能的磨损点，润滑剂型号以及建议的润滑期限。 d. 其它元器件如各种继电器、辅助开关、熔断器以及其他项目的说明。 2）试验报告 a. 例行（出厂）试验报告 b. 型式试验报告 c. 特殊试验报告 d. 主要部件试验报告,包括断路器、接触器、综合保护装置等。 3）技术图纸（另供2套电子文本） a. 总装示意图 b. 基础图 c. 一次电气方案图、二次控制、保护、测量图、开关柜端子排接线图 4）其他资料 a. 产品的质量文件 b. 开关柜运输、包装贮存规定 c. 维修指南 d. 详细的装箱清单 e. 最终运输单元的重量； f. 外部连线的布置； g. 运输和安装的工具； h. 运行维护说明书； i.气体压力系统或液体压力系统的类型； j. 额定冲入水平和最低功能水平； | 2 | 协议签订后7天内 | 同上 |

C 随设备装箱供给的设备技术文件份数与进度

| 序号 | 资料和图纸的名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备的总装图 | 10 | 合同签订10天内 |  |
| 2 | 设备安装图 | 10 | 合同签订10天内 |  |
| 3 | 部件装配图 | 10 | 随设备提供 |  |
| 4 | 易损件图纸 | 10 | 随设备提供 |  |
| 5 | 设备结构说明书 | 10 | 随设备提供 |  |
| 6 | 工艺操作说明书 | 10 | 随设备提供 |  |
| 7 | 维护使用说明书 | 10 | 随设备提供 |  |
| 8 | 产品专用工具和备件清单 | 10 | 随设备提供 |  |
| 9 | 设备装箱清单 | 6 | 随设备提供 |  |
| 10 | 质量合格证及其他资料 | 5 | 随设备提供 |  |
| 11 | 原产地证明 | 5 | 随设备提供 | 资料要求签署完备 |
| 12 | 监造、检查和性能验收试验报告 | 5 | 合同签订10天内 | U盘 |
| 13 | 程序软件等技术资料 | 2 | 合同签订10天内 |  |

投标方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料，所有资料上应加盖“衢州东港环保热电有限公司1~2#锅炉及配套机组技改项目”字样。 投标方还需提供上述资料电子版（光盘或U盘）3份。

7.4 提供技术文件移交及约束

1）投标方应按约定的交货时间，随设备包装箱一起将所有设备资料移交给招标方本工程的收货人（现场经理）：

收件人：周玮琦

详细地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路45号

电子邮箱：419180386@qq.com

投标方如未按上述约定的时间和规定移交资料，招标方将按商务合同的相应条款进行罚款。

# 8、技术服务和设计联络

- 8.1投标方现场技术服务

- 8.1.1投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数,且发生的费用由投标方承担；如果由于招标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方要求追加人天数，且发生的费用由招标方承担。

现场服务计划表（投标方填写）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- 8.1.2投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

- 8.1.3现场服务人员的工作时间应满足现场施工、安装、调试的需求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用

- 8.1.4未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。更换现场服务人员需提前5天通知招标方，并征得招标方同意后且更换的服务人员到现场后方可更换。同时，投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

- 8.1.5投标方现场服务人员应具有下列资格

- 8.1.5.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

- 8.1.5.2有较强的责任感和事业心，按时到位。

- 8.1.5.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

- 8.1.5.4身体健康，适应现场工作的条件。

- 8.1.5.5投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

- 8.1.6投标方现场服务人员的职责

- 8.1.6.1投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 8.1.6.2在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

安装、调试重要工序（投标方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- 8.1.6.3投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 8.1.6.4投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 8.1.6.5投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

- 8.2招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。

- 8.3培训

- 8.3.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

8.3.2培训计划和内容由投标方在技术规范中列出；

培训计划和内容（投标方填写）

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  | 工程师 |  | 现场 | 根据需要调整 |
| 2 |  |  |  |  | 现场 |  |
| 3 |  |  |  |  | 现场 |  |

- 8.3.3培训的时间、人数、地点等具体内容由招、投标方双方商定。

8.3.4投标方培训人员的食宿和交通自行解决。

- 8.3.5设备在使用过程中如发现问题需要投标方配合解决时，投标方在接到通知后24小时内派有关人员到现场协助用户解决问题，招标方不负责投标方服务人员所发生的费用。同时，投标方应保证备品备件的长期及时供应。

- 8.3.6如因投标方指导错误(含图纸、资料错误)或者设备在合同规定时间内，由于产品质量(非人为)而且发生损坏或不能正常工作时，投标方应及时免费为招标方修理或更换零部件。

- 8.3.7在调试期间发生更换部件等，均由投标方负责，不发生费用问题。

8.4设计联络

8.4.1设计联络会的目的是保证合同设备和制热站的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标方和投标方，以及各投标方之间的接口问题。

8.4.2设计联络会原则上召开三次。会议时间及会议日程根据具体情况协商解决。

- 8.5投标方的售后服务承诺

在保质期内和保质期外如遇到所供设备发生重大的事故：供货厂商接到业主方的通知后, 将在4小时内作出答复, 并在24小时内派遣专业技术人员到现场, 负责处理故障。

# 9、清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

- 9.1设备的关键部件及运输途中易损坏的部件，出厂前要求进行特殊包装。

- 9.2设备中如有特殊管件要在用户现场对接，出厂前应进行封堵。

- 9.3一般性的包装保护应符合有关包装的标准规范。

- 9.4所有的开孔要装配坚固的金属盖和可靠的密封。

- 9.5所有设备及附件均能在无保护措施的条件下，在现场至少存放六个月，投标方应据此对所有部件进行清洗，防锈和保护。

- 9.6设备应适合于运输，除大型结构外所有拆散件均用板条箱或其他包装箱包装并标上相应的符号后再发运。如为了运输安全起见而在内部采用适当的临时支撑的货件。应明显地标上诸如“在安装完成后或运行前必须拆去内部支撑”之类的标记。

- 9.7在装运前加热管应经彻底排水和保持干燥，且在排水后将塞头、排水阀等切实重新装好。

- 9.8所有孔、管接头以及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏腐蚀和掉进其他物件的现象发生。

- 9.9设备包装前应涂有防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

- 9.10凡电器电子设备须严格包装，以确保不致在运输和保管期间损坏，并防止受潮和浸水。包装费包括在设备总价内。

- 9.11设备的所有部件的金属表面均在出厂前进行净化和油漆。

- 钢结构先涂防锈底漆，采用耐风化、防腐蚀的优质油漆（为二底二面），最后一道面漆在现场施工完后再刷，漆颜色由招标方确认。

# 10、交货进度

| 序号 | 设备（部件）名称 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 天 |  |
| 2 |  | 天 |  |

注： （1）各类备品备件单独装箱供货，由招标方通知发货。

（2）设计联络会时间：设计初稿提交后一周内举行（暂定）。

（3）设备供货要求在装箱内外各有一份装箱清单，同时在发货前要有电子版清单，并通知招标方。

# 附图

（以下无正文）